2026年防火门产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于防火门产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为防火门。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

根据防火门的材质，防火门可分为以下几类：

（1）木质防火门

（2）钢质防火门

（3）钢木质防火门

（4）其他材质防火门

- 3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 12955-2008防火门（指定版）

GB 12955-2024防火门

GB/T 7633-2008 门和卷帘的耐火试验方法

相关的法律法规、部门规章和细则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号规格

抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品，抽取样品的型号规格优先为被抽查企业生产销售量最大的一种防火门产品。

抽取的样品其门扇、门框、玻璃、五金配件等装配齐全，门的适用洞口宽度尺寸为（500×1750）mm～（1000×2400）mm的成品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

现场抽样：采用随机抽样法由抽样人员在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

网络抽样：随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成，原则上距离失效日期不少于半年（保质期较短的产品除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

抽取的检验样品为1樘，备用样品为1樘。

5.2.4抽样注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌，若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封、动用及调换措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。抽取的检验样品由抽样人员自行携带或寄送至检验机构，备用样品封存于受检单位。备用样品封存于受检单位时，需要告知受检单位封存样品的注意事项和妥善保管封存样品的义务及法律责任。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4　抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并注明抽样日期、抽样单编号或封条封签号，同时加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1 生产日期为2026年5月1日以前的防火门检验项目见表1。

表1 检验项目及不合格分类

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |
| 1 | 防火锁的耐火性能(适用时） | GB 12955-2008 | GB 12955-2008 附录A |  | ● |
| 2 | 防火合页（铰链）的 耐火性能 |  | GB 12955-2008 附录B |  | ● |
| 3 | 门扇厚度偏差 |  | GB 12955-2008 6.7.3 |  | ● |
| 4 | 启闭灵活性 |  | GB 12955-2008 6.10.1 | ● |  |
| 5 | 门扇开启力 |  | GB 12955-2008 6.10.2 |  | ● |
| 6 | 耐火性能 |  | GB/T 7633-2008 | ● |  |

生产日期为2026年5月1日以后的防火门检验项目见表2

表1 检验项目及不合格分类

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸偏差 | GB 12955-2024 | GB 12955-2024 7.2.4 |
| 2 | 耐火性能 |  | GB 12955-2024 7.10 |

6.2检验应注意的问题

在进行耐火试验前，检验人员应对安装好的样品进行检查。检查内容包括：防火门各配件是否齐全，安装的试验架是否牢固安全，满足以上要求时方可进行试验。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 综合判定原则

生产日期为2026年5月1日以前的防火门经检验，检验项目全部合格或检验项目中无A类不合格项，且B类不合格项不大于一项，判定为被抽查产品合格；否则判定为被抽查产品不合格。

生产日期为2026年5月1日以后的防火门检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；否则判定为被抽查产品不合格。

7.2当所检项目符合综合判定原则时，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年防火门产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.3当所检项目不符合综合判定原则时，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函〔xxxx〕xx号文中《2026年防火门产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准、行业标准、地方推荐性标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。