### 2024年低压成套开关设备和控制设备产品质量广西监督抽查

### 实施细则

1 范围

本细则适用于低压成套开关设备和控制设备产品质量广西监督抽查。其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。本次监督抽查产品范围包括：低压成套开关设备和控制设备。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样方案、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

低压成套电力开关和控制设备、配电箱。

- 3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则（2024年3月1日之前生产的产品适用）

GB/T 7251.12-2013低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备（2024年3月1日之前生产的产品适用）

GB/T 7251.1-2023低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则（2024年3月1日之后生产的产品适用）

GB/T 7251.2-2023低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备（2024年3月1日之后生产的产品适用）

GB/T 7251.3-2017低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽样型号或规格应符合GB/T 7251.12-2013或GB/T 7251.2-2023或GB/T 7251.3-2017标准的规定。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

每种规格型号的样品抽样数量为1台，所抽样品作为检样进行现场检验；每个企业最多抽检两种规格的样品。

5.2.4注意事项

抽样人员应对样品产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。现场检验结束后对检验样品加贴封条并拍照取证，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

本次监督抽查检验为现场检验，现场检验完毕后，抽检人员应当对检验样品贴好封签，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为防拆封，可使用多张封样单，并采用透明胶带缠裹，封存在受检单位处。受检单位应妥善保管好封存的该样品，待收悉承检机构出具的检验报告后方才可以拆封。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的低压配电装置产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

6 检验要求

低压成套开关设备和控制设备产品检验项目见表2。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备规定的标志 | GB/T 7251.12-2013 GB/T 7251.1-2013 或 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.1-2013 或 GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.1-2023 | GB/T 7251.1-2013 目视检查 或 GB/T 7251.1-2023 目视检查 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 |  | GB/T 7251.1-2013 10.4 或 GB/T 7251.1-2023 10.4 |
| 3 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性 |  | GB/T 7251.1-2013 10.5.2 或 GB/T 7251.1-2023 10.5.2 |
| 4 | 内装元件的组合 |  | GB/T 7251.1-2013 11.5 或 GB/T 7251.1-2023 11.5 |
| 5 | 内部电路和连接 |  | GB/T 7251.1-2013 11.6 或 GB/T 7251.1-2023 11.6 |
| 6 | 外接导线端子 |  | GB/T 7251.1-2013 11.7 或 GB/T 7251.1-2023 11.7 |
| 7 | 机械操作 |  | GB/T 7251.12-2013 11.8 GB/T 7251.1-2013 11.8 或 GB/T 7251.1-2013 11.8 或 GB/T 7251.1-2023 11.8 |
| 8 | 介电性能 |  | GB/T 7251.1-2013 11.9 或 GB/T 7251.1-2023 11.9 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 |  | GB/T 7251.1-2013 11.10 或 GB/T 7251.1-2023 11.10 |

表2 低压成套开关设备和控制设备产品检验项目表

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.1  当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据xxx[xxxx]xx号文中《2024年低压成套开关设备和控制设备产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

7.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据xxx[xxxx]xx号文中《2024年低压成套开关设备和控制设备产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2本次抽查检验为现场检验。检验完毕后，企业负责人或企业代表如对现场检验结果存有异议，须在现场检验当场提出。经处理企业异议的市场监管部门同意后，在企业负责人或企业代表、承检人员同时在场的情况下，立即对样品进行复检，并拍照（或视频）双方人员在场的复检场面。复检结果为最终检测结果。企业负责人或企业代须在复检原始记录和《产品质量监督抽查现场检验结果确认单》上签字确认并加盖企业公章， 不再对现场检验项目的异议提出异议。