广西壮族自治区计量技术规范

JJF （桂）XXXX-XXXX

模拟断路器校准规范

Calibration Specification for Break Simulators（征求意见稿）

××××××××发布                  ××××××××实施

广西壮族自治市场监督管理局区  发 布

模拟断路器校准规范

Calibration Specification for Break Simulator

JJF(桂）XXXX-XXXX

归 口 单 位：广西壮族自治区市场监督管理局

主要起草单位：广西壮族自治区计量检测研究院

参加起草单位：广西电网有限责任公司电力科学研究院

本规范技术条文委托起草单位负责解释。

本规范主要起草人：

XX  （XXXX）

张    辉

参加起草人：

XX  （XXXX）

目 录

引  言	5

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

3.1 合闸时间	1

3.2分闸时间	1

3.3线圈电阻	1

3.4线圈电流	1

4	概述	1

5	计量特性	2

5.1 合闸时间	2

5.2分闸时间	2

5.3线圈电阻	2

5.4线圈电流	2

6	校准条件	2

6.1	环境条件	2

6.2	测量标准及其他设备	2

7	校准项目和校准方法	3

7.1	外观及工作正常性检查	3

7.2 合闸时间	3

7.3分闸时间	4

7.4线圈电阻	5

7.5线圈电流	5

8	校准结果表达	5

9	复校时间间隔	6

附录A 原始记录格式	7

附录B 校准证书内页格式	8

附录C 主要项目测量结果不确定度评定示例	9

- 引  言

本校准规范依据国家计量规范JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

模拟断路器校准规范

# 范围

本规范适用于新制造、使用中以及修理后的模拟断路器的校准。

# 引用文件

本规范引用了下列文件：

DLT 846.3-2004 高电压测试设备通用技术条件 第3部分：高压开关综合测试仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语和计量单位

## 3.1 合闸时间closing time

## 从接到合闸指令瞬间起到所有极触头都接触瞬间的时间间隔。单位：ms。

## [DL/T846.3-2004，3.11术语和定义]

3.2 分闸时间 opening  time

从接到分闸指令瞬间起到所有极触头都分离瞬间的时间间隔。单位：ms。

[DL/T846.3-2004，3.16术语和定义]

3.3  线圈电阻 coil resistance

模拟断路器分、合闸线圈操作回路的阻抗。单位：Ω

3.4  线圈电流coil current

模拟断路器分、合闸线圈操作回路允许通过的最大电流。单位：A

# 概述

模拟断路器（也称断路器模拟装置、高压断路器模拟装置、断路模拟装置）可模拟高压开关（高压断路器）的时间动作特性，其结构原理图如图1，广泛应用于电力系统中继电保护试验装置的整组试验以及备用电源自动投入装置试验，主要由延时整定控制单元、线圈控制单元组成，当有电信号输入到模拟断路器的合分闸线圈信号输入端子，到达触发状态时，模拟断路器的空接点经过时间延时整定值后产生动作信号，实现合分闸动作。

TT 延时

TH 延时

分闸空接点

合闸空接点

KT

延时控制单元

KT

合闸信号输入端

分闸信号输入端

输入信号公共端

KT

KT

线圈电阻R

线圈电阻R

线圈控制单元

空接点公共端

图1 模拟断路器结构原理图

# 计量特性

## 合闸时间

## 合闸时间：（10～600）ms；最大允许误差：±(1～5)ms。

## 分闸时间

分闸时间：（10～500）ms；最大允许误差：±(1～5)ms。

## 线圈电阻

电阻：100Ω、110Ω、200Ω、220Ω、400Ω或定制的电阻值；最大允许误差：±5%。

## 线圈电流

电流：0.25A、0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、5A；最大允许误差：±5%。

注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

# 校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（20±5）℃。

6.1.2  环境相对湿度：65%±15%。

6.1.3  供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz。

6.1.4  其他：周围无影响正常校准工作的机械振动和电磁干扰。

## 6.2  测量标准及其他设备

- 6.2.1  数字示波器

带宽：≥100MHz；

直流增益最大允许误差：±1.5%。

- 6.2.2  电流探头

电流测量范围：10mA～25A；

直流电流最大允许误差：±3%；

带宽：≥200MHz。

- 6.2.3 高压开关机械特性测试仪

- 时间测量范围：0.1ms～19s；

- 最大允许误差：±0.5%。

- 6.2.4 直流稳定电源

- 电压输出范围：10V～500V ；

- 最大允许误差：±0.5%。

# 校准项目和校准方法

## 校准项目

模拟断路器的校准项目见表1。

- 表1 模拟断路器校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款号 | 校准方法对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合闸时间 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 分闸时间 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 线圈电阻 | 5.3 | 7.2.4 |
| 4 | 线圈电流 | 5.4 | 7.2.5 |

## 校准方法

## 7.2.1 校准前准备

- a)外观检查

外形结构应完好。标志清晰明确，外露件不应有松动和机械损伤。外壳上应标明其名称、制造单位、型号、出厂编号等信息。

- b)通电检查

通电预热后被校模拟断路器各功能应显示正常，各开关和按键应能正常工作。

- 7.2.2 合闸时间

- 7.2.2.1连接如图2所示。将高压开关机械特性测试仪三相的公共端（A0、B0、C0）短接并与模拟断路器三相空接点公共端对应相连接；被校模拟断路器三相合闸空接点（合A、合B、合C)与高压开关机械特性测试仪的端口点（A1、B1、C1）对应相连接。

高压开关机械特性测试仪

D1

D0

内触发

断口点

A1

A0

B1

B0

C1

C0

合A

合B

合C

空接点

被校模拟断路器

空接点公共端

线圈信号输入端

线圈信号公共端

合闸线圈

- 图2 合闸时间校准连接示意图

- 7.2.2.2将高压开关机械特性测试仪内触发线圈正端D1、负端D0与被校模拟断路器合闸线圈信号输入端、线圈信号公共端相接，被校模拟断路器线圈开关全部置分闸位置。

- 7.2.2.3 设置被校模拟断路器合闸时间 t0(每个量程至少按低、中、高选择不少于五个校准点，或根据仪器自身标称值选择校准点)，启动高压开关机械特性测试仪，读取高压开关机械特性测试仪的实测值tχ。

- 7.2.2.4被校模拟断路器合闸时间测量误差按公式（1）计算：

- △t=t0-tχ                                                                       （1）

- 式中：

- △t——合闸时间测量误差，ms；

- t0——被校模拟器断路器合闸时间设定值，ms；

- tχ——高压开关机械特性测试仪合闸时间实测值，ms。

- 7.2.3分闸时间

- 7.2.3.1连接如图3所示。将高压开关机械特性测试仪的三相公共端（A0、BO、CO）短接并与模拟断路器三相空接点公共端对应相连接;被校模拟断路器三相分闸空接点(分A、分B、分C)与高压开关机械特性测试仪的断口点(A1、B1、CI)对应相连接。

高压开关机械特性测试仪

D1

D0

内触发

断口点

A1

A0

B1

B0

C1

C0

分A

分B

分C

空接点

被校模拟断路器

空接点公共端

线圈信号输入端

线圈信号公共端

分闸线圈

- 图3 分闸时间校准连接示意图

- 7.2.3.2将高压开关机械特性测试仪内触发线圈正端D1、负端DO与被校模拟断路器分闸线圈信号输入端、线圈信号公共端相接，被校模拟断路器线圈开关全部置合闸位置。

- 7.2.3.3设置好模拟断路器分闸时间t0(每个量程至少按低、中、高选不少于五个校准点,或根据仪器自身标称值进行校准，覆盖全部标有数字的测量点），启动高压开关机械特性测试仪，读取高压开关机械特性测试仪的实测值tχ。

7.2.3.4被校模拟断路器分闸时间测量误差按公式（2）计算：

- △t=t0-tχ                                                                   （2）

- 式中：

- △t——分闸时间测量误差，ms；

- t0——被校模拟器断路器分闸时间设定值，ms；

- tχ——高压开关机械特性测试仪分闸时间实测值，ms。

7.2.4线圈电阻

7.2.4.1仪器连接如图4所示，直流稳定电源正极连接线穿过电流探头接在被校模拟断路器合/分闸线圈信号输入端子上，负极接在线圈信号公共端，电流探头与示波器相连接。

直流稳定电源

正极

负极

被校模拟断路器

线圈信号输入端

线圈信号公共端

电流探头

数字示波器

图4 线圈电阻校准连接示意图

7.2.4.2调整直流稳定电源，使其输出稳定电压值，启动模拟断路器开关，使模拟断路器产生合/分闸动作，电流探头采集线路中的电流并经过同轴线缆在示波器上显示出一个波形。

7.2.4.3读取直流稳定电源输出的电压值与示波器显示的电流值，由公式(3）计算线圈电阻。

R=U/I                                  (3)

式中：

U——直流稳定电源电压值；

I——示波器显示的电流值。

## 7.2.5线圈电流

## 按照7.2.4.1～7.2.4.2步骤中的方法重复操作，示波器显示的电流值即为线圈电流。

# 校准结果表达

校准完成后的模拟断路器应出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A合闸时间校准不确定度评定示例

A.1  概述

环境条件：温度（20±5）℃，相对湿度：25%～75%；

校准用计量标准：模拟断路器校准装置；

被校对象：模拟断路器；

测量方法：见7.2.3。

A.2  测量模型及不确定度传播公式

A.2.1  测量模型：

△t=t0-tχ                                                                     (A.1)

- 式中：

- △t——合闸时间示值误差，ms；

- t0——被校模拟器断路器合闸时间设定值，ms；

- tχ——模拟断路器校准装置合、分闸时间实测值，ms。

A.2.2  不确定度传播公式：

- uc2(Δt)=c12u12(t0）+c22u22(tx)

A.2.3  灵敏系数：

- c1=∂Δt∂(t0)=1        c2=∂Δt∂(tx)=−1

A.3  主要不确定度来源

不确定定度来源有：测量重复性，标准自身的误差引入的不确定度分量，环境条件影响引起的误差等。由于测量是在实验室中进行，环境条件影响引起的误差可忽略不计。

- A.4  标准不确定度分量评定

下面以100ms合闸时间示值误差校准点为例进行不确定度分析。

A.4.1由测量重复性引入的标准不确定度分量u1（A类评定）

设置模拟断路器的合闸时间为100ms，用模拟断路器校准装置测量并记录合闸时间示值。在相同条件下重复测量10次，获得的数据如表A.1所示。

表A.1  重复性测量数据

| 测量次数 n | 读数/ms |
| --- | --- |
| 1 | 100.12 |
| 2 | 100.23 |
| 3 | 100.18 |
| 4 | 100.31 |
| 5 | 100.22 |
| 6 | 100.26 |
| 7 | 100.34 |
| 8 | 100.28 |
| 9 | 100.24 |
| 10 | 100.19 |

则单次测量实验标准偏差s为：

s=i=110(xi−x)210−1=0.065ms

取单次测量值为测量结果，因此，标准不确定度为：

u1=s=0.065ms

A.4.2由模拟断路器校准装置分辨力所引入的标准不确定度分量u2（B类评定）

模拟断路器校准装置在合闸时间为100ms时的显示分辨力为0.01ms，服从均匀分布，则：

u2=0.01ms23=0.0029ms

A.4.3由模拟断路器校准装置时间测量最大允许误差引入的标准不确定度u3（B类评定）

在测量范围内，模拟断路器校准装置的最大允许误差为±0.2%，服从均匀分布，则：

u3=100ms×0.2%3=0.12ms

A.5 测量不确定度汇总

将各分量汇总，见A.2

表A.2  标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性u1 | 正态分布 | 1 | 0.065ms |
| 模拟断路器校准装置分辨力u2 | 均匀分布 | 1 | 0.0029ms |
| 模拟断路器校准装置时间测量最大允许误差u3 | 均匀分布 | -1 | 0.12ms |

A.6 合成标准不确定度

由于测量重复性引入的标准不确定度分量大于模拟断路器校准装置分辨力引入的不确定度分量，故不考虑分辨力引入的不确定度分量，依照不确定度传播公式可得：

uc=c12u12+c32u32=0.14ms

A.7 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度：

U=kuc=2×0.14ms=0.28ms

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=Uy×100%=0.28ms100ms×100%=0.3%    k=2

附录B

校准原始记录格式

第   页   共   页

| 客户名称： |  |  |  | 证书编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称： |  |  |  | 校准日期： |  |  |
| 制造单位： |  |  |  | 校准地点： |  |  |
| 型号/规格： |  |  |  | 环境温度： ℃ |  |  |
| 出厂编号： |  |  |  | 相对湿度： % |  |  |
| 校准依据： |  |  |  |  |  |  |
| 校准使用的计量标准器 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 溯源单位 |  | 证书编号 | 有效期至 |

一、外观和通电检查：

二、合闸时间

| 设定值（ms） | 实测值（ms） |  |  | U（k=2）（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A相 | B相 | C相 |  |

三、分闸时间

| 设定值（ms） | 实测值（ms） |  |  | U（k=2）（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A相 | B相 | C相 |  |

四、线圈电阻

| 标称值（Ω） | 实测值（Ω） | U（k=2）（Ω） |
| --- | --- | --- |

五、线圈电流

| 标称值（A） | 实测值（A） | U（k=2）（A） |
| --- | --- | --- |

校准员：				                                核验员：

附录C

- 校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  | 地点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/最大允许误差 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第X页共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校准结果

- 外观和通电检查： 二、合闸时间 设定值（ms）; 实测值（ms）; U（k=2）（ms）. A相; B相; C相. 三、分闸时间 设定值（ms）; 实测值（ms）; U（k=2）（ms）. A相; B相; C相. 四、线圈电阻 标称值（Ω）; 实测值（Ω）; U（k=2）（Ω）. 五、线圈电流 标称值（A）; 实测值（A）; U（k=2）（A）.

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。

声明： 1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。 2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校准员：				                                     核验员：

第X页共X页

——————